EXPEDIENTE Nº 1379/2013/EDUC.AR – SE- MUSEO MALVINAS

ANEXO I: PLANILLA DE COTIZACIÓN

PLANILLA DE PRESENTACION DE OFERTAS

| RENGLON | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUBTOTALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Único | PROVISIÓN DE UN SISTEMA DE CCTV, INTRUSION Y CONTROL DE ACCESOS PARA EL MUSEO MALVINAS. | 1 |  |  |

TOTAL OFERTA: $…………………………………………………………………….- (Pesos: ……………………)

DEBE INCLUIR EL I.V.A. Y DEBE ESTAR ESCRITO A MAQUINA O EN PROCESADOR DE TEXTO, SIN EXCEPCION.

RAZON SOCIAL:

Nº DE CUIT:

DOMICILIO  PARA NOTIFICACIONES:

EMAIL Y CONTACTO:

Nº TELEFONICOS:

EXPEDIENTE 1379/2013/EDUC.AR – S.E.- MUSEO MALVINAS

ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS

## Generalidades.

- Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la ingeniería, mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento el sistema de CCTV, Intrusión y Control de accesos del Museo Malvinas.

- El contratista deberá entregar, dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha de adjudicación, 3 (tres) copias de un Diagrama de Gantt confeccionado en base al listado de ítems suministrado por la Dirección de Obra. La misma constituirá el patrón para la certificación del avance de obra.

- El Contratista presentará para su aprobación por la Dirección de Obra una estrategia esquemática de control, basada en los lineamientos generales indicados precedentemente, teniendo en cuenta las modificaciones que surgieran en el transcurso de los trabajos.

- Todo el cableado de campo deberá estar completamente supervisado y será instalado en el interior de caños metálicos o bandeja, utilizados exclusivamente para la instalación de sistemas de transmisión de datos. Se considerarán existentes los tendidos de cable UTP Cat 6 en las ubicaciones sugeridas para las cámaras, en caso que por razones operativas se deban modificar las ubicaciones, el oferente deberá contemplar el cableado y canalizaciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.

- Será a cargo del adjudicatario  la provisión, montaje, conexionado y verificación de todos los cables adicionales de la instalación. Asimismo incluirá todos los elementos auxiliares requeridos por las instalaciones, queden estos incorporados a la obra o no, como ser accesorios de fijación, identificación, elementos de ensayo o medición, etc. y en general, todo cuanto sea necesario para el funcionamiento inobjetable de los sistemas, incluyendo canalizaciones adicionales y necesarias no incluida en planos.

- Es obligatorio, por parte del potencial ejecutor de la obra, coordinar con el personal del organismo una visita al lugar en donde se desarrollarán las tareas, con el objeto de constatar allí la información entregada, evacuando todas las dudas que pudieran surgir de la interpretación de la misma. Esta deberá realizarse con por lo menos 72 horas hábiles previas a la apertura de los sobres. Asimismo podrá solicitar los planos de referencia mencionados en el presente pliego.

Para coordinar las visitas se deberán comunicar con la Coordinación de Infraestructura de Educ.ar S.E. al teléfono 011-4704-4040 o por correo electrónico a infraestructura@educ.gov.ar indicando en el asunto “Visita de obra - EXP. 1379/2013 Lic. Pub. Nro. 62”.

La garantía del sistema deberá ser de (2) dos años On Site y deberá cubrir defecto de los equipos y aplicaciones instaladas.

# MATERIALES.

Las canalizaciones (Bandejas, cañerías y cableado estructurado para las cámaras IP ) se encuentran incluidas en otra contratación. Queda establecido que deberá cotizarse el  conexionado de los diferentes dispositivos de detección y notificación y de alimentación de sirenas, y equipos del Sistema en su totalidad.

CCTV

Ref. :

Alcance de las prestaciones

- Concepto.

  - Se deberá cotizar de acuerdo a las especificaciones y ubicaciones determinadas en el plano adjunto y tomar como guía para la necesidad de visión, las zonas marcadas.

  - El CCTV a través de las cámaras y el sistema de grabación deberá asegurar que en todas las áreas detalladas del complejo, se permitan detectar los movimientos de personas y/o vehículos, con nitidez y aproximación.

  - Se especificarán sectores del complejo donde el requerimiento de visión deberá permitir la identificación de personas o vehículos.

  - La cotización tendrá un alcance de provisión de equipos / materiales, instalación y puesta en marcha, con la mano de obra necesarios para el perfecto funcionamiento del sistema de circuito cerrado de televisión de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

  - Cada oferente deberá especificar claramente el tipo de conectividad que utilizará para su sistema.

  - Las instalaciones estarán compuestas básicamente por:

- Cámaras del tipo domo PanTilt o similar.

- Cámaras fijas con lentes de diferentes características. Tipo domo fijo, box y bullet

- Teclados controladores de cámaras.

- Monitores.

- Sistemas de grabación digital con especificaciones técnicas del tipo de archivo que utiliza el sistema.

- Software de video, managment, conectividad a Internet.

- Licencias necesarias alcance.

- Almacenamiento, Storage alcance y tiempo de grabación disponible

- Transmisión de datos desde intranet a Internet.

- Comando de cámaras vía Internet o a terminales de PC.

- Posibilidad de escalabilidad del sistema.

- Tableros auxiliares.

- Todos los accesorios, de cualquier tipo, clase o tamaño necesario para la ejecución de la obra y correcto funcionamiento del sistema.

- Características técnicas mínimas requeridas para los equipos de CCTV.

  - Cámara Domo IP HD Mpx:

Operación y capacidad mínimas, de configuración de los siguientes parámetros:

- Imagen HD Megapíxel ONVIF.

- Iluminación IR Integrada alcance entre 15 y 30 mts.

- Filtro ICR Automático.

- Diafragma Automático.

- Visualización de vídeo en alta definición en tiempo real o en diferido.

- Tipo de compresión de imagen H264.

- Sincronización de la grabación con alarmas externas, e integración de la detección de movimiento de la cámara

- Resistente al vandalismo, impermeable y hermética, Ajuste  en 3 ejes para un montaje sencillo en cualquier configuración.

- Accesorios para su montaje en techo, cuadros eléctricos y exteriores

- Alimentación PoE.

- Detección y configuración automática de las cámaras para una sencilla instalación.

  - Cámaras fijas exteriores:

- Las cámaras serán Color IP de alta resolución Megapíxel, con sensor de imagen de tecnología CCD de 1/3” o mejor, el cual deberá proveer una imagen de video detallada sin distorsión geométrica. La cámara llevará una lente apropiada para su ubicación y el plano a enfocar. Deberá ser capaz de producir alta calidad con suficiente contraste para permitir un buen reconocimiento de la imagen. Contarán con conmutación automática a blanco y negro incorporada en la cámara.

- Las cámaras exteriores serán provistas con lentes varifocales, con foco a definir, según resulte de la puesta en servicio de los equipos.

- Se ubicarán dentro de un gabinete para exterior NEMA 4 y contra la intemperie IP66. Serán de metal fundido y aluminio estrujado. Fácil acceso a la cámara para mantenimiento. Estarán pintados en polvo de poliéster color gris. Canalización de cableados y tornillos de sujeción ubicados en la parte inferior del gabinete.

Las cámaras deberán  tener las siguientes características:

- Resolución Max. 1.3M (1280 x 1024)

- Soporte de Resolución 16 : 9 HD (720p) ONVIF

- Max. 30fps en Resolución HD (720p) (22fps en 1.3M (SXGA))

- H.264, MPEG-4 & MJPEG códec triple

- Streaming múltiple simultáneo

- Barrido progresivo • Día & Noche Efectivos (ICR)

- Soporte de audio bidireccional

- Analítica inteligente de video

- POE (Power over Ethernet)

  - Software de gestión y grabación:

Deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Imagen con rango dinámico extendido de varios megapíxeles

- Debe mantener el control total de la situación mientras analiza en detalle regiones de interés desde una única cámara o varias.

- Posibilidad de estandarizar configuraciones sencillas o complejas para la visualización multipantalla de las cámaras.

- Posibilidad de obtener imágenes ampliadas y panorámicas de una imagen mediante el uso de un ratón o joystick .

- Protección de datos y gestión del almacenamiento.

- Conexión nativa a red Ethernet TCP/IP.

- Salida digital de video SVGA y HDMI con soporte Multiview.

- Creación de gráficos integrados para el diseño del sistema.

- Interfaz gráfica  que permita a los operadores disponer cámaras y servidores en un mapa importado para facilitar la gestión de sistemas de vigilancia.

- Grabación y reproducción en alta definición.

- Línea de tiempo.

- Marcar y exportar en alta definición las escenas deseadas.

- Grabación activada por eventos.

- Posibilidad de establecer parámetros de grabación de manera independiente para cada cámara con el fin de grabar de forma planificada eventos o alarmas por movimiento. Almacenamiento de imágenes generadas por aquellas cámaras preconfiguradas con detección de movimiento, en un intervalo de tiempo determinado.

- Búsqueda de vídeo: Detectar  cambios de escenas, objetos perdidos y eventos con búsqueda de vídeo en alta definición.

- Gestión de banda ancha y visualización remota.

- Ajuste el uso de ancho de banda de la cámara, con el fin de optimizar la calidad de la imagen y la disponibilidad de ancho de banda de la red, con la compresión progresiva sin pérdida.

- Supervisión de alarmas.

- Gestor de capturas.

- Gestión, supervisión y generación de informes detallados del estado y seguridad del sistema.

- El sistema deberá ser abierto, escalable y flexible, y la arquitectura distribuida que pueda  integrar fácilmente con otros sistemas, como control de accesos y gestión de otros sectores.

- Programas de grabación independientes para cada cámara.

- Acceso restringido por Password.

- Numeración de las cámaras en la pantalla con posibilidad de colocar texto.

  - Monitores:

Se deberán proveer cuatro monitores, dos de ellos deberán ser de 32” pulgadas tecnología LED color  y los dos restante de 19 “pulgadas también de tecnología LED

  - PC(s):

Se proveerá una computadora incluyendo las características técnicas necesarias de Hardware y Software para administración y operación remota de todas las cámaras con capacidad de almacenamiento remoto de las imágenes de video de 30 días a través de la red. Tipo  Pentium IV o superior, con procesador Intel,  placa de red, salida de video con para cuatro monitores con capacidad multiview, Hard Disk de 320 Gbytes, lector /grabador de CD y DVD, etc. Teclado y Joystick para comando de cámaras.

  - Plataforma de hardware  recomendada  para servidor :

- Procesador:  I7: Procesador de 4 nucleos, soporte para DDR3, Turbo Boost e Hyper Threading. 2.8ghz o superior.

- Memoria: de 6 GB o superior.

- Adaptador de video: Tarjeta Dual, con una velocidad de nucleo superior a los 880Mhz, con UVD3. Open GL 2.0 y superior.

- Almacenamiento: RAID 5 por hardware con discos SATA ll 7200rpm o

SAS 15000rpm con capacidad suficiente para alojar el sistema operativo, aplicaciones y las grabaciones de las cámaras con una disponibilidad de por lo menos 30 dias. La cantidad de discos necesarios se calculará en función de la capacidad de almacenaminto dejando una margen de seguridad de 20% y deberá incluir un disco Spare de contingencia. (N+1)

- Sistema Operativo: Sistema operativo de 64bits, con Cleartype, Escritorio Remoto. Inicio multicuenta con DirectX.

Nota: El requerimiento anterior es para las empresas que en  su oferta tenga un esquema de servidor/ cliente. En caso de ofrecer un dispositivo de grabación digital, este deberá poder cubrir las especificaciones detalladas anteriormente, incluyendo un esquema de alta disponibilidad con equipamiento de contingencia.

- Condiciones generales:

El oferente del servicio deberá presentar las especificaciones, hojas técnicas y manuales de cada equipo o producto con el cual efectuará la obra.

Se deberán contemplar que la obra es integral.

Incluye la puesta en marcha del sistema y ajuste general.

Programación y calibración de equipos.

Curso de capacitación para la configuración, mantenimiento y operación del sistema..

- Ubicación Tentativa de Cámaras:

Cámaras con visión general.

Se adjunta un Plano  con la proyección del área a ser cubiertas con el sistema de CCTV.

Planta Baja

| Sector | Cantidad de Cámaras | Lugar | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| PL-PB | 10 | Perímetro y accesos (C1 a C 10) | Box/Bullet |
| PL-PB | 1 | Sala PakaPaka (C17) | Domo |
| PL-PB | 1 | Pasillo /sanitarios escalera y deposito (C 15) | Domo |
| PL-PB | 1 | Ascensor /escalera entrada (C16) | Domo |
| PL-PB | 1 | Interior / entrada principal (C11) | Domo |
| PL-PB | 1 | Recepción/ lockers (C12) | Domo |
| PL-PB | 1 | Oficina administrativa ingreso a sala de servidores y sala de monitoreo (C13) | Domo |
| PL-PB | 1 | Pasillo contiguo a la sala del sector Maestranza (C14) | Domo Pan Tilt |
| PL-PB | 1 | Interior Bar Temático (C18) | Domo |
| PL-PB | 1 | Puertas de egreso a espejo de agua (C19) | Domo |
| PL-PB | 1 | Escalera mecánica (C20) | Domo |
| Total | 20 |  |  |

Planta 1°nivel

| Sector | Cantidad de Camaras | Lugar | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| PL-1N | 1 | Pasillo/sanitarios escalera y deposito (C25) | Domo |
| PL-1N | 1 | Ascensor/escalera entrada (C27) | Domo |
| PL-1N | 2 | Sala de muestra en vitrinas y pantallas (C 26 y C28) | Domo |
| PL-1N | 2 | Pasillo salas de muestra contiguo a la sala 4 (C21 y C22) | Domo |
| PL-1N | 1 | Sector hall escalera de emergencia y muestra audio visual (C23) | Domo PanTilt |
| PL-1N | 1 | Escalera Mecánica Muetras sala 2 (C 24) | Domo |
| Total | 8 |  |  |

Planta 2° nivel

| Sector | Cantidad de Camaras | Lugar | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| PL-2N | 1 | Pasillo/sanitarios escalera y deposito (C33) | Domo |
| PL-1N | 1 | Ascensor/escalera entrada (C34) | Domo |
| PL-2N | 1 | Sala la vida y la guerra (C29) | Domo |
| PL-2N | 1 | Sala Homenaje(C30) | Domo |
| PL-2N | 1 | Sala desmalvinización del 2003 en adelante (C31) | Domo |
| PL-2N | 2 | Escalera Mecánica Muestras biblioteca (C32 y C35) | Domo |
| Total | 7 |  |  |

Resumen

| Equipamiento |  | Cantidades |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cámaras box/bullet |  | 10 |  |
| Cámaras domo |  | 23 |  |
| Camaras PanTilt |  | 2 |  |
|  |  | 35 | Total |
| Monitores de 32"LCD |  | 2 |  |
| Monitores de 19"LCD |  | 2 |  |
|  |  | 4 | Total |
| Servidores de video |  | 1 |  |
| Terminal de PC |  | 1 |  |

Alarma de Intrusión

Ref. :

Alcance de las prestaciones

- Concepto.

  - Se deberá cotizar de acuerdo a las especificaciones y ubicaciones determinadas en el plano adjunto y tomar como guía para la necesidad de detección, las zonas marcadas.

  - El sistema de alarma  deberá asegurar que en todas las áreas detalladas del complejo, se permitan detectar los movimientos de intrusos o personal no autorizado fuera de horario de atención al público.

  - Se especificarán los sectores del complejo donde el requerimiento de cubrir los sectores y accesos no autorizados como así también las puertas de salida de emergencia.

  - Las puertas de emergencia deberán estar securizadas las 24 hs y producir alarma en el instante que se produzca alguna apertura.

  - En todos los sectores y plantas deberán estar instalados receptores de sensores inalámbricos para dispositivos de protección de activo de gran valor y si el objeto se altera o se mueve, se activa una alarma. Las aplicaciones a utilizar serán para los sectores de vitrinas que contienen objetos de colección de valor incalculable como así también los televisores, computadoras, proyectores, pinturas, antigüedades, cajas fuertes etc. Programado como tipo de zona 24 horas cuando se utiliza en un activo que no se debe mover en circunstancias normales. Esto asegurará que se activa una alarma, incluso si su sistema de alarma  está desarmado.

  - La cotización tendrá un alcance de provisión de equipos / materiales, instalación y puesta en marcha, con la mano de obra necesarios para el perfecto funcionamiento del sistema de Intrusión de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

  - Cada oferente deberá especificar claramente el tipo de conectividad que utilizará para su sistema.

  - Las instalaciones estarán compuestas básicamente por:

- PIR  DT (pasivos infrarrojos doble tecnología) o similar.

- DRV (detectores de rotura de vidrio)

- Sensores magnéticos blindados.

- Panel de Alarma.

- Sirenas Internas.

- Teclado de control.

- Receptores inalámbricos

- Pulsadores de pánico inalámbricos.

- Posibilidad de escalabilidad del sistema.

- Tableros auxiliares.

- Sistemas de puestas a tierra.

- Todos los accesorios, de cualquier tipo, clase o tamaño necesario para la ejecución de la obra y correcto funcionamiento del sistema.

- Ubicación de sensores y dispositivos:

| Sector | Cantidad de dispositívos | Lugar | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| PL-PB | 1 | Oficina Director del museo (P1) | PIR DT (sensor de movimiento) |
| PL-PB | 1 | Depósito de piezas valiosas (P2) | PIR DT (sensor de movimiento) |
| PL-PB | 1 | Bar Temático (P3) | PIR DT |
| PL-PB | 4 | Zona Vidriada (V1,V2,V3,V4) | Detector de rotura de vidrio |
| PL-PB | 1 | Puerta de Depósito (M12) | Sensor Magnético |
| PL-PB | 9 | Accesos al edificio (M1,M2,M6,M7,M10,M11,M8,M9,M5) | Sensor Magnético |
| PL-PB | 2 | Puertas de acceso a sala de IT (M3,M4) | Sensor Magnético |
| PL-PB | 1 | Sala de IT | Panel de Alarma |
| PL-PB | 1 | Sala de monitoreo | Teclado de Control |
| PL-PB | 2 | Pasillos (R1 y R2) | Receptores de dispositivos inalámbricos |
| PL-1N | 1 | Depósito de Piezas valiosas (P4) | PIR DT |
| PL-1N | 1 | Puerta deposito (M13) | Sensor magnético |
| PL-1N | 3 | Pasillos (R3,R4 y R5) | Receptores de dispositivos inalámbricos |
| PL-2N | 1 | Depósito de piezas valiosas (P5) | PIR DT (sensor de movimiento) |
| PL-2N | 1 | Puerta deposito (M14) | Sensor Magnético |
| PL-2N | 2 | Puertas de acceso a Patio terraza (M15 y M16) | Sensor Magnético |
| PL-2N | 3 | Pasillos (R6,R7 y R8) | Receptores de dispositivos inalámbricos |
| PL-PB-1N-2N | 3 | Pasillos | Sirenas internas |

Control de Accesos

Ref. :

Alcance de las prestaciones

- Concepto.

  - Se deberá cotizar de acuerdo a las especificaciones y ubicaciones determinadas en el plano a suministrar por la Coordinación de Infraestructura de Educ.ar S.E. y tomar como guía para la necesidad de control, las zonas marcadas.

  - El sistema de control de accesos  deberá asegurar que en todas las aperturas  detalladas del complejo,  permita autorizar o denegar la entrada al personal en su condición de estar o no autorizados como así también si estuviera  fuera de horario para el ingreso.

  - Se especificarán los accesos del complejo donde es requerido el equipamiento.

  - El sistema de Control de Accesos debe permitir  configurar los derechos de acceso

para todos los usuarios, generar grupos con accesos a las zonas autorizadas, franjas de horario habilitadas, etc.,

  - La cotización tendrá un alcance de provisión de equipos / materiales, instalación y puesta en marcha, con la mano de obra necesarios para el perfecto funcionamiento del sistema de control de accesos de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

  - Cada oferente deberá especificar claramente el tipo de conectividad que utilizará para su sistema.

  - Importante las puertas tendrán solamente lector de entrada y pulsador de salida

  - Arco detector de metales (cantidad de zonas de detección e indicación)

  - Las instalaciones estarán compuestas básicamente por:

- Lector biométrico de huella.

- Combinación con tarjeta o PIN

- Cerraduras Electromagnéticas.

- Destraba pestillos.

- Pulsador de salida

- Pulsador de Emergencia.

- Receptores inalámbricos

- Software administrador.

- Posibilidad de escalabilidad del sistema.

- Tableros auxiliares Fuentes de Alimentación.

- Arco detector de Metales

- Sistemas de puestas a tierra.

- Todos los accesorios, de cualquier tipo, clase o tamaño necesario para la ejecución de la obra y correcto funcionamiento del sistema.

- Ubicación de Lectoras y dispositivos:

| Sector | Cantidad de dispositívos | Lugar | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| PL-PB | 1 | Ingreso sala de IT (CA1) | Lector biométrico |
| PL-PB | 1 | Ingreso Personal (CA2) | Lector biométrico |
| PL-PB | 1 | Ingreso de proveedores Bar (CA3) | Lector biométrico |
| PL-PB | 1 | Ingreso a Deposito de piezas valiosas (CA4) | Lector biométrico |
| PL-PB | 1 | Entrada principal | Arco detector de metales |
| PL-1N | 1 | Puerta depósito de Piezas valiosas | Lector biométrico |
| PL-2N | 1 | Puerta depósito de piezas valiosas | Lector biométrico |

ANEXO III

Entre…………………………………………………………………………………..……., con domicilio en ………………………………………………………………………………….. representada en este acto por ………………………………………………………..………… en adelante EL COMITENTE,  por una parte y ………………………………………………………………………….con domicilio en ……………………………………………………………………….. Bs. As., representada en este acto por…………………………………………………………………………en adelante LA CONTRATISTA por la otra parte, se celebra la presente contrata contenida en las siguientes cláusulas;

1.- En vista que EL COMITENTE adjudico a LA CONTRATISTA, la construcción de ……………………………………………..… en  ……………………………………….….  ……………………………………………………… y este manifiesta su conformidad para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos y condiciones fijadas por EL COMITENTE, como así también formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos y de acuerdo a los términos que se expresan en los Pliegos de Bases y Condiciones del presente llamado.

2.- LA CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su exclusiva cuenta, la obra precedentemente indicada.

3.-Los trabajos serán ejecutados por LA CONTRATISTA de conformidad con lo prescrito en los documentos que se indican a continuación, los que prevalecen en el orden que se consigna;

a.- La presente contrata,

b.- Pliego de Bases y Condiciones y las circulares emitidas con motivo del llamado.

c.- La oferta del adjudicatario.

4.- Todos los planos complementarios, acuerdos adicionales, especificaciones e instrucciones escritas, emitidas durante la ejecución de los trabajos, se considerarán asimismo formando parte de este Contrato.

5.-LA CONTRATISTA se compromete a ejecutar y terminar las obras y EL COMITENTE se compromete a efectuar los pagos, todo ello de conformidad con lo prescrito en los documentos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

6.- LA CONTRATISTA, ejecutará las obras dentro del plazo de ……………….....…días corridos los que serán contados a partir de la orden de comienzo.

7.-El sistema de ejecución será por ajuste alzado, incluyendo en el precio todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para el cumplimiento de los trabajos y obligaciones indicados en el Contrato. El precio contractual es de PESOS………………………..……………………………..…………………………………………………

8.- LA CONTRATISTA es responsable del trabajo realizado por las personas que ocupe en la obra (Art. 1631 del Código Civil).

9.-LA CONTRATISTA es responsable por la inobservancia de las Disposiciones Municipales o Policiales y de todo daño que se cause por causa de la obra (Art. 1647 del Código Civil).

10.-LA CONTRATISTA es responsable por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros, tanto a las personas que trabajan y asisten al establecimiento como al personal a su cargo, por problemas derivados de la ejecución de las obras.

11.-Se practicará una retención del 5% sobre cada certificado o etapa de pago, que hará las veces de fondo de reparo.

12.- El tiempo entre la Recepción Provisoria y Definitiva será de ………..………………días El Fondo de Reparo será devuelto a los 30 días de la recepción final.

13.-		A todos lo efectos, las partes constituyen los domicilios que se indican precedentemente y declaran que cualquier cuestión derivada de la interpretación o ejecución del presente Contrato será sometida a la Jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Civil de la Capital Federal, renunciando las partes a cualquier otro fuero o Jurisdicción que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los ……………….………………… días del mes de …………………………….de …………………..

ANEXO IV

Buenos Aires, ……de………………………………de……

ACTA DE INICIACION DE OBRA

OBRA: …………………………………………………………………………………………………

En Buenos Aires, a los ….(…………………………..) días del mes de ………………….…………….

del año ………. entre ………………………………………………………representado en este acto por el/la Sr./Sra. …………………………………………………….……….. y la firma contratista …………………………………………………………representada por el Sr./Sra .……………………………………………………………(representante técnico) Matrícula Profesional Nº ………………………………….., que tendrá a su cargo las obras de ……………………………………………………………………………………………el inmueble sito en

…………………………………………………………………. conviene labrar la presente Acta, por lo cual fijan como fecha de iniciación de los trabajos contratados por la presente el día ……………

(………………………………….……) del mes de ……….…………………….. del año …………a partir del cual comienza a regir el plazo de ejecución de ……………………………días establecido en el Pliego de Licitación.

En el presente acto la contratista hace entrega del listado del personal obrero y técnico ocupado en la obra y que estará a su cargo, fotocopias de sus DNI y de sus libretas de Fondo de desempleo, la cobertura de la aseguradora de riesgos del trabajo y el plan de trabajos.

En prueba de conformidad, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

………………………..                                                                                      …………………………..

Representante									Contratista

ANEXO V

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

En Buenos Aires, a los ……..(………………………….) días del mes de ………….…………………...

del año …………… entre ………………………………………………representada en este acto por el/la Sr./Sra. …………………………………………………………….y la firma contratista ……………………………………………………………………………representada por el Sr./Sra .…………………………………………………………….…….y el/la Sr./Sra.( representante técnico)

……………………………………………………… Matrícula Profesional Nº …………..………………..

que tiene a su cargo las obras que se llevan a cabo en el inmueble sito en …………………………

……………………………….. convienen labrar la presente Acta dado que:

- Habiendo sido terminados la totalidad de los trabajos, el comitente acepta la entrega provisoria de la obra.

- La Contratista deberá llevar a cabo a la mayor brevedad posible y dentro del plazo de garantía, los trabajos a terminar u observaciones que a continuación se detallará a los fines de recibir definitivamente la obra  dentro de los …………………..……………………….….. días de firmada la presente.

En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………..                                                                                      …………………………..

Representante									Contratista

ANEXO VI

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En Buenos Aires, a los ……..(………………………….) días del mes de ………….…………………...

del año …………… entre ………………………………………………representada en este acto por el/la Sr./Sra. …………………………………………………………….y la firma contratista ……………………………………………………………………………representada por el Sr./Sra .…………………………………………………………….…….y el/la Sr./Sra.( representante técnico)

……………………………………………………… Matrícula Profesional Nº …………..………………..

que tiene a su cargo las obras que se llevan a cabo en el inmueble sito en …………………………

……………………………….. convienen labrar la presente Acta por la cual:

1.- En revisión total de la obra se constató que fueron subsanadas las observaciones efectuadas en el acta de Recepción Provisoria firmada el día …..………(…………..…..……………………..) del mes …………………………… del año ………., no quedando pendiente reclamación alguna por parte del Sr./Sra. ………………………………………………………….…(comitente) debidamente asesorado por el Inspector de Obra Sr./Sra.………………………………………….…………..

2.-Se procede a la Recepción Definitiva de la obra dando cumplimiento al contrato firmado oportunamente y a las cláusulas generales complementarias, y sin prejuicio de las disposiciones legales respecto a las responsabilidades post-contractuales de la Contratista, liberando el pago del fondo de reparo o garantía de retenido por el comitente, en prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

………………………..                                                                                      …………………………..

Representante									Contratista

Anexo VII Persona Jurídica

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ..... de ..................... de 2....-

Sres. Educ.ar Sociedad del Estado

Quien suscribe ............................................................................................... (1), .... (2) Nº .......................... en mi carácter de .......................................................... (3) de la firma ...................................................... (4), declaro bajo juramento que la misma:

- no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado.

- que no mantiene procesos judiciales con el Estado Nacional, sus entidades descentralizadas, ni con ninguno de los organismos incluidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156 (5),

- que presenta una situación regularizada en lo que a aportes previsionales y cumplimiento tributario se refiere.

|  |  | Sello y firma |  |
| --- | --- | --- | --- |

(1) Nombre y apellido del presentante.

(2) Tipo de documento, DNI, LC o LE, CI o Pas..

(3) Titular, apoderado, gerente, etc.

(4) Nombre de la empresa.

(5) Comprende la Administración Central y los Organismos Descentralizados, Instituciones de Seguridad Social, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, toda organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones y los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

Anexo VIII Persona Física

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ..... de ..................... de 2....-

Sres. Educ.ar Sociedad del Estado

Quien suscribe ............................................................................................... (1), .... (2) Nº .........................., declaro bajo juramento que:

- no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado.

- que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado.

- que no mantengo procesos judiciales con el Estado Nacional, sus entidades descentralizadas, ni con ninguno de los organismos incluidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156 (3),

- que presento una situación regularizada en lo que a aportes previsionales y cumplimiento tributario se refiere.

|  |  | Sello y firma |  |
| --- | --- | --- | --- |

(1) Nombre y apellido del presentante.

(2) Tipo de documento, DNI, LC o LE, CI o Pas..

(3) Comprende la Administración Central y los Organismos Descentralizados, Instituciones de Seguridad Social, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, toda organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones y los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.